| DANE TECHNICZNE |  | ACF 60-00 | RTCF 120-00 | RTCF 180-00 | RTCF 240-00 | RTCF 300-00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 jednostka | 2 jednostki na wspólnej ramie | 3 jednostki na wspólnej ramie | 4 jednostki na wspólnej ramie | 5 jednostek na wspólnej ramie |
| MOC GRZEWCZA PALNIKA | kW | 23,74 | 47,48 | 71,22 | 94,96 | 118,70 |
| WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA 1 | kW kcal/h | 17,49 15.038 | 34,98 30.076 | 52,47 45.114 | 69,96 60.152 | 87,45 75.190 |
| PRZEPŁYW WODY LODOWEJ nominalNY maKSYMALNY minimALNY | l/h l/h l/h | 2.735 3.200 2.500 | 5.470 6.400 5.000 | 8.205 9.600 7.500 | 10.940 12.800 10.000 | 13.675 16.000 12.500 |
| ZUŻYCIE GAZU: GAZ ZIEMNY (GZ50)2 (15°C-1013 mbar) lpg 3 | m3/h kg/h | 2,51 1,86 | 5,02 3,72 | 7,53 5,58 | 10,04 7,44 | 12,55 9,30 |
| POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO 4 5 maximum MINIMUM | dB(A) dB(A) | 57 47 | 60 50 | 62 52 | 63 53 | 64 54 |
| TEMPERATURA PRACY - T. mIN / T. MAX. | °C | 0 / +45 |
| ZASILANIE ELEKTRYCZNE |
| NAPIĘCIE | 230 v / 50 Hz | 400V-50Hz lub 230V-50 Hz |
| POBÓR MOCY 6 | kW | 0,82 | 1,64 | 2,46 | 3,28 | 4,10 |
| INSTALACJA HYDRAULICZNA I GAZOWA |
| PRZYŁĄCZE WODY | “ | 1 ¼ “ | 2 “ | 2 “ | 2 “ | 2 “ |
| PRZYŁĄCZE GAZU | “ | ¾ “ | 1 ½ “ | 1 ½ “ | 1 ½ “ | 1 ½ “ |
| STRATA CIŚNIENIA WODY W WYMIENNIKU (nominalNA) | mWS bar | 3,9 0,38 | 4 0,39 | 4 0,39 | 4 0,39 | 4 0,39 |
| MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY W UKŁADZIE WODY | bar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WYMIARY I MASY |
| WAGA (urządzenie gotowe do pracy) | kg | 340 | 820 | 1.270 | 1.700 | 2.120 |
| ilość wody w urządzeniu | l | 3 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| WYMIARY SZEROKOŚĆ GŁĘBOKOŚĆ WYSOKOŚĆ | mm mm mm | 850 1.230 1.280 | 2.315 1.240 1.390 | 3.610 1.240 1.390 | 4.905 1.240 1.390 | 6.490 1.240 1.390 |

1	Dane dla normalnych warunków pracy: Temperatura zewnętrzna 35°C. Temperatura wody lodowej na wyjściu 7,2°C; Temperatura wody lodowej na wejściu 12,7°C.

2	Dla 34,02 MJ/m3 (1013 mbar – 15°C).

3	Dla 46,34 MJ/kg (1013 mbar – 15°C).

4	Obroty wentylatora (rpm) są zmniejszane gdy temperatura zewnętrzna jest niższa od 33°C.

5	Zmierzone w odległości 5 metrów od urządzenia.

6	+/- 10%  tolerancji.